|  | «Утверждаю» Начальник ГАУ НСО НПЦ ________________ М.В. Грес «____» _____________ 2012г. М.П. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по электрообеспечению

объекта культурного наследия

г.Новосибирск                                                                                             16 мая 2012г.

Местоположение объекта:

г.Новосибирск, Железнодорожный район, ул.Владимировская,10 – памятник истории и культуры регионального значения «Дом, в котором с 1905 по 1907 гг. находилась воскресная школа рабочих».

Общая характеристика объекта реставрации и приспособления для современного использования:

Двухэтажный деревянный рубленый дом был построен в 1897г. по проекту инженера В.К.Жандра вблизи железной дороги и главным (северо-восточным) фасадом ориентирован в сторону городского станционного комплекса. В 1900 году в этом здании была открыта первая в Новониколаевске двухэтажная школа. Это было чрезвычайно важное событие, поскольку стремительно растущий город испытывал огромную нужду в школьных учреждениях. В 1902 года в здании налажена подпольная линия связи по распространению газеты ”Искра”. С 1905 по 1907 годы здесь находилась воскресная школа рабочих.

Габариты двухэтажного объема – 26х16,1 м, одноэтажного прируба – 6,5х7,2 м. Подвал отсутствует.

Электроснабжение объекта выполняется по существующей схеме на напряжение      0,4 кВ от ТП-788 (потребитель III категории).

Проектная и техническая документация:

1. Технические условия № РЭлС-04-12/48953 от 14.10.2009

2. Рабочая документация шифр 127.01.1-2011-ЭМ. Электрооборудование. ООО «СибРЭК», 2011г.

Режим и перечень работ на объекте:

- Работы производить по проекту согласованному управлением по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области (далее – госорган) и утвержденному заказчиком.

- При производстве работ по монтажу электрооборудования и электроосвещения требуется выполнить:

- установка ВУ и РУ объекта;

- установка коммуникационного оборудования для обеспечения безопасной эксплуатации электроустановки;

- установка электрооборудования для обеспечения комфортной и безопасной эксплуатации объекта;

- прокладка распределительных и групповых сетей;

- В качестве щитов применить шкафы типа ЩРн, укомплектованные коммуникационными аппаратами, имеющими комбинированные расцепители и характеристику срабатывания типа «С».

- В качестве осветительной арматуры принять светильники с лампами накаливания и люминесцентными лампами.

- Групповые и распределительные кабельные линии выполнять кабелем с медными жилами с расцвеченной изоляцией жил (в соответствии с ГОСТ Р 50462-92).

- Для защиты людей от поражения электрическим током необходимо все металлические токоведущие части электрооборудования и электроаппаратуры, нормально не находящейся под напряжением, но могущие оказаться под током вследствие повреждения изоляции, заземлить и занулить согласно ПУЭ гл.1.7, ГОСТа Р50571.10-96 «Заземляющие устройства и защитные проводники», ГОСТа Р50571.3-94 «Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током» п.413.1.2.1.

- Все электромонтажные работы выполнять в соответствии с ПУЭ.

- Все решения, принимаемые в процессе производства работ во изменение согласованной проектной документации, до выдачи в производство, должны быть оформлены документально и согласованы заказчиком с уведомлением госоргана. Приемку работ осуществлять с обязательным участием заказчика и эксплуатирующей организации.

- Работы выполнять согласно прилагаемой ведомости объемов работ.

| Приложение: | 1. Ведомость объемов работ. |
| --- | --- |

Составил:

Главный инженер ГАУ НСО НПЦ                                                              Южанин А.Э.

Приложение № 1

|  |  |  | Утверждаю: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начальник ГАУ НСО НПЦ |  |
|  |  |  | _______________М.В. Грес. |  |
|  |  |  | "_____"________2012г |  |
| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №1 |  |  |  |  |
| на электроосвещение и оборудование административного здания по ул. Владимировская,10, г. Новосибирск. |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Монтаж. |  |  |  |  |
| Оборудование |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж вводной панели Iном.=500А, IP30, УХЛ4 ВРУ-3-10 с 3-х фазным счётчиком марки Меркурий 230 ART-03 - 1 шт; с трансформаторами тока ТОП-0,66 -3шт. | 1 шт. | 1 |  |
| 2 | Монтаж распределительной панели Iном.=500А, IP30, УХЛ4 ВРУ-3-25 | 1 шт. | 1 |  |
| 3 | Монтаж устройства защитного релейного Imax=200А, Iy=200A, Uн=380В ПЗР2-3-3-200А | 1 шт. | 1 |  |
| 4 | Монтаж щита на 24 модуля распределения ЩРн-24 - (ЩО-1) с автоматическими выключателями: С63А ВА47-100 4Р -1шт; С32А ВА47-29 2Р -2шт; с дифференциальными автоматическими выключателями 2-х полюсными: АВДТ 32 С16А, 30мА -1шт; АВДТ 32 С20А, 30мА -2шт; АВДТ 32 С25А, 30мА -3шт; шина соединительная, 63А PIN 3P - 1 шт. | 1 шт. | 1 |  |
| 5 | Монтаж щита на 24 модуля распределения ЩРн-24- (ЩО-2) в составе: автоматические выключатели:С63А ВА47-100 4Р -1шт; С32А ВА47-29 2Р -2шт; дифференциальные автоматические выключатели 2-х полюсные: АВДТ 32 С20А, 30мА -3 шт; АВДТ 32 С25А, 30мА -3 шт; шина соединительная, 63А PIN 3P - 1 шт. | 1 шт. | 1 |  |
| 6 | Монтаж щита на 12 модулей распределения ЩРн-12 (ЩК 1)в составе:автоматический выключатель С20А ВА47-29 4Р -1 шт; дифференциальные автоматические выключатели 2-х полюсные: АВДТ 32 С20А, 30мА -4шт; шина соединительная, 63А PIN 3P - 1 шт. | 1 шт. | 1 |  |
| 7 | Монтаж щита на 12 модулей распределения ЩРн-12 -(ЩК2) в составе:автоматический выключатель С20А ВА47-29 4Р -1 шт; дифференциальные автоматические выключатели 2-х полюсные: АВДТ 32 С20А, 30мА -4шт; шина соединительная, 63А PIN 3P - 1 шт. | 1 шт. | 1 |  |
| 8 | Монтаж щита на 12 модулей распределения ЩРн-12 - (ЩАО) в составе: автоматический выключатель 2-х полюсный С6А ВА 47-29 2Р -2 шт. | 1 шт. | 1 |  |
| Осветительное оборудование |  |  |  |  |
| 9 | Монтаж светильника в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 4 : ARS/R 418 | 100 шт. | 1,7 |  |
| 10 | Монтаж cветильника потолочно- настенного, однолампового 1х60, IP 54 НПП1301 | 100 шт. | 0,1 |  |
| 11 | Монтаж cветильника потолочно- настенного, однолампового 1х60, IP 54 НПО1301 | 100шт | 0,08 |  |
| 12 | Монтаж световых настенных указателей "Выход" ССА 1003 и "Выход" ССА 1001 | 100 шт. | 0,08 0,05+0,03 |
| Электроустановочные изделия |  |  |  |
| 13 | Монтаж выключателей одноклавишных утопленного типа при скрытой проводке 10А, 250В, IP20, IP 44/ | 100 шт. | 0,34 0,32+0,02 |
| 14 | Монтаж переключателя утопленного типа при скрытой проводке 10А, 250В, IP20 | 100 шт. | 0,02 |  |
| 15 | Монтаж розетки штепсельной неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 1,6 |  |
| Кабельные изделия |  |  |  |
| 16 | Монтаж кабеля двух-четырехжильного по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 марки ВВГ-нг-Ls-660: 3х2,5мм2, 3х1,5 мм2 и 2х1,5 мм2 | 100 м | 21,7 13,5+7,50+ 0,70 |
| 17 | Монтаж кабеля с креплением накладными скобами марки ВВГ-нг-Ls-660: сеч. 5х10 мм2, 5х6мм2, 3х4 мм2. | 100 м кабеля | 2,7 0,4+0,7+1,6 |
| 18 | Монтаж кабеля с креплением накладными скобами марки ВВГ-нг-Ls-660 5х35 мм2 | 100 м кабеля | 0,18 |  |
| 19 | Монтаж кабеля с креплением накладными скобами марки ВВГ-нг-Ls-660 5х70 мм2 | 100 м кабеля | 0,08 |  |
| 20 | Монтаж проводника заземляющего из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям ПВ1-660 1х25 мм2 | 100 м | 1,6 |  |
| 21 | Монтаж провода в кабель-канале ПВ1-660 1х6 мм2 | 100 м | 0,6 |  |
| 22 | Монтаж кабель-канала из ПВХ 100х60 мм | шт | 420 |  |
| 23 | Коробка 100х100х50 распаячная IP55. | шт. | 300 |  |
|  | Главный инженер ГАУ НСО НПЦ | Южанин А.Э. |  |